SÚHRNNÁ

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Časť / | Názov dokumentácie/ | Číslo revízie |
| --- | --- | --- |
| A1. | Súhrnná technická správa |  |  |  |  |  |
| B. | Výkresová časť |  |  |  |  |  |
| 1 | SITUÁCIA |  |  |  |  |  |
| 2. | SCHÉMA ZAPOJENIA TČ |  |  |  |  |  |
| Príloha1 | VÝKAZ VÝMER |  |  |  |  |  |

|  | 17.08.2020 | PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVEBY | Ing. Karol Petrovič Ing. Dušan PINTÉR | Ing. Karol Petrovič | PETROVIČ-ALPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt. Rev. Act. Rev. | Dátum Date | Príčina revízie Reason of Revision | Vypracoval Originator | Kontroloval Checked | Schválil Approved |

A1 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

O B S A H:

- ÚVOD.

- VÝCHODZIE PODKLADY.

3.	VÝKON A BILANCIA POTREBY TEPLA.

- TECHNICKÁ SPRÁVA

4.1	STANOVENIE INŠTALOVANÉHO VÝKONU TEPELNÝCH ČERPADIEL.

4.2	TECHNOLÓGIA STROJOVNE

4.3	VYKUROVANIE

- ZABEZPEČOVACIE A POISTNÉ ZARIADENIA TEPELNÝCH ČERPADIEL TČ

  - ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE

  - NÁVRH POISTNÉHO VENTILU.

5.3	ÚPRAVA A DOPLŇOVANIE VODY DO SÚSTAVY

6.	MERANIE A REGULÁCIA

7.	POTRUBIA , ARMATÚRY, TEPELNÉ IZOLÁCIE

8.	STAVEBNÉ, TLAKOVÉ A TESNOSTNÉ SKÚŠKY.

- KATEGORIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA 508/2009 Z.z.

- ZÁVER

Vypracoval: Ing. Karol PETROVIČ

V Šali, 08/2020

| Stavba | VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH |
| --- | --- |
| Miesto stavby | ZŠ BÁTOROVÉ KOSIHY Modranská cesta č. 892, p.č. 184/1, p.č. 184/3, 946 30 BÁTOROVÉ KOSIHY |
| Investor | ZŠ BÁTOROVÉ KOSIHY Modranská cesta č. 892, 946 30 BÁTOROVÉ KOSIHY |
| Časť projektu STROJOVŇA TČ | A. SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA B. VÝKRESOVÁ ČASŤ |
| Zodpovedný projektant | Ing. Dušan PINTÉR, Ing. Karol PETROVIČ |
| Dodávateľ projektu | Ing. Karol PETROVIČ – ALPE BUDOVATEĽSKÁ 544/22 927 01 ŠAĽA |

technická správa

- ÚVOD.

Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie  pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 2 x Tv-30kW / napr. MIDEA 1xTČ MC-SU30-RN 1L /. Tepelné čerpadlá bude využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 2 x 12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie ZŠ v BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH p.č. 184/1, 184/3, k.ú BÁTOROVÉ KOSIHY. Umiestnenie TČ bude na voľnej ploche za jedálňou školy /sústredné bližšie ku kotolni/ uložené na vytvorenej konštrukcie z betónových kociek /500x500x10/. TČ budú pred dažďom a snehom chránené strieškou. Vonkajší primárny rozvod  predizolované potrubia 2xDn65 bude vedené vo výkopovej ryhe do kotolne. Preizolovaný potrubný systém bude uložený v zemi podľa predpisov. V kotolni budú umiestnené ostatné strojné zariadenia akumulačný zásobník NADS v3 s objemom 2x800 l, doskový výmenník tepla, cirkulačné čerpadlá ÚK.

2.	VÝCHODZIE PODKLADY.

Podkladom pre vypracovanie projektu boli:

(	objednávka investora na spracovanie projektovej dokumentácie

(	obhliadka a zameranie skutkového stavu

(	konzultácia s investorom

3.      	VÝKON A BILANCIA POTREBY TEPLA.

ÚK:	Budova Základnej školy je obdĺžnikového pôdorysu s prízemím + 1,2. NP. Na hlavný vstup primáru ÚK  do budovy  sa plánujú osadiť strojné zariadenia potrebné pre chod TĆ.

V priestoroch /západnej od budovy/ samostatná kotolňa v suterénu sa nachádzajú v kotolni 5 plynových kotlov  MODRATHERM PKM 45-E. Príprava teplej vody je riešená individuálne v priestoroch budovy ZŠ. Na budove ZŠ sú vymenené okná, ale samotná budova ešte nie je zateplená, čím sa dosiahla len čiastočná úspora tepla. Potrebný tepelným výkon pre budovu pred zateplením počítame s hodnotou 75,0 kW. Preto teplota vykurovacej vody z tepelných čerpadiel /TČ/ postačí na 80,0% pokrytie s celkového tepelného výkonu. Výstupná teplota z tepelných čerpadiel dosahuje hodnotu do 55oC. Na vypracovanie tejto dokumentácie bolo poskytnuté projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. Na základe posúdenia skladby obvodových konštrukcií podľa STN 73 0540-1 až 4 sa vypočítal potrebný tepelný príkon na ÚK.

3.1	ENERGETICKÉ KRITÉRIA A PREPOČTY

Tepelné straty vetraním a vplyv tepelných mostov sú tepelné straty Q v = 10,00 kW.

Celkové tepelné straty budovy Q B  = Q k  +    Q v

Tepelné straty konštrukcie				  70,00 kW

Tepelné straty vetraním +tepel. most		  15,00 kW

STRATY SPOLU         Q B                		  85,00 kW

Časť tepelnej straty budovy je nahradený tepelným ziskom budovy 	Q Z =10,0 kW.

Celková tepelná strata 		     				Q C  = Q B  -    Q Z    =   75,00 kW

Celkové projektované tepelné straty objektu vykurovanie :	QC   = 75,00 kW

4.	TECHNICKÁ SPRÁVA

4.1	STANOVENIE INŠTALOVANÉHO VÝKONU TEPELNÉHO ČERPA.

Inštalovaný výkon sa stanovil z celkovej straty objektu vykurovania.

-TČ-31 kW   		                       2 x           30,00 kW

60,00 kW

Navrhovaná je výkonová zostava a použijú sa 2 tepelné čerpadlá slave a jedno TČ sa skladá z jednej jednotky. o celkovým výkonom kúrenia je 60,00 kW. Celkový výkon jedného tepelného čerpadla na vykurovanie je 30,00 kW (W 5/W 12). ZŠ je vykurovaný s plynovými kotlami, 5 x MODRATHERM PKM 45-E s príkonom 47,9 kW, s výkonom 43,0 kW spotreba ZO 5,19 m3/h. Jeden kotol MODRATHERM PKM 50 je odstavený. 5 MODRATHERM kotlov prevádzke sú len 3 kotle. Všetky kotle ostávajú na mieste a budú slúžiť ako prídavný zdroj tepla v prípade pri poruche tepelného čerpadla s potrebným výkonom do 46,5% z celkového výkonu kotlov.

Tepelné čerpadlá budú vyrábať teplo do akumulačných zásobníkov 2xNADS 800 v3 s objemom 2 x 800l, odkiaľ sa bude dodávať teplo na vykurovanie budov ZŠ.

4.2	TECHNOLÓGIA STROJOVNE

Zdrojom tepla pre vykurovanie je navrhnuté alternatívne vykurovanie pomocou tepelného čerpadla TČ, ktoré budú čerpať primárne teplo zo vzduchu s prietokom 2 x 12 500 m3/h.

Navrhnuté tepelné čerpadlá majú hodnotu COP od 2,91 - 4,01. Hladina akustického výkonu danej zostavy tepelného čerpadla je na hodnote 71 dB(A) (Podľa EN12102/EN ISO 9614-2).

Vykurovací zdroj primárna strana je cez doskový výmenník tepla je napojený cez akumulačné nádoby 2 x NADS 800 v3 o objeme 2 x 800 l, ktorá predlžuje dobu chodu a státia TČ, čo má pozitívny vplyv na životnosť kompresora. Vykurovací systém sa napojí cez rychlomontážnu sadu, ktorá obsahuje obehové čerpadlo modulovaným výkonom H = 8,0 m, Q = 10,0 m3/h. Prepoj nového sekundárneho okruhu do existujúceho okruhu bude riešené s uzatváracími armatúrami. Tepelný spád  bol navrhnutý 55/450C, k tejto teplote treba prispôsobiť aj vykurovacie telesá. Meranie a regulácia je riešená s reguláciou tepelného čerpadla jedno čerpadlo SLAVE a druhé TČ MASTER regulácia je riešená samostatne.

Spôsob zapojenia je znázornený vo výkresovej dokumentácii. Zdroj tepla je umiestnený v strojovni . Vykurovacia voda je privedená potrubím do akumulačného zásobníka. Vykurovanie bude napojené z akumulačného zásobníka. Z akumulačného zásobníka budú potrubím cez rozdeľovač vykurovacích okruhov pripojené na vykurovanie. Potrubia budú izolované tepelnou izoláciou hrúbky min. 20mm.

Navrhované TČ alebo ekvivalentné tepelné čerpadlo s nasledovnými parametrami

TČ MASTER 		Typ TČ 1:			-

Menovitý tepelný výkon:		31,00 kW (pri tepl. rozdiel 5°K)

El príkon:			1 x 10,5 kW

Koeficient výkonu COP:		od 2,95 - 4,01

Hmotnosť:			139 kg

TČ SLAVE 		Typ TČ 1:			-

Menovitý tepelný výkon:		31,00 kW (pri tepl. rozdiel 5°K)

El príkon:			1 x 10,5 kW

Koeficient výkonu COP:		od 2,95 - 4,01

Hmotnosť:			139 kg

4.3	VYKUROVANIE.

Vykurovací je zabezpečené s radiátorovými telesami a okruh je rozdelený na 2 vykurovacie okruhy

5.	ZABEZPEČOVACIE A POISTNÉ ZARIADENIA TČ

5.1 	ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE

5.1.1   OKRUH ÚK NÁVRH TLAKOVEJ EXPANZNEJ NÁDOBY ( STN EN 12 828, STN 13 4309 )

Systém bude zabezpečený tlakovou expanznou nádobou s membránou spojený pomocou expanzného potrubia a poistným ventilom pre nasledovné vstupné údaje:

-	Objem sústavy TČ				Vsystém	=   1800 l

-	Maximálna navrhnutá poruchová teplota		Qmax	=   620C

-	Súčiniteľ zväčšenia objemu			e      	=   3,04

Zväčšenie objemu pri max. teplote vykurovacej vody

Ve    =   e x  ( Vsystému  /  100 ) = 11,248 litrov

Objem vodnej rezervy 				Vwr 	= 10 litrov

-	Min. plniaci pretlak systému			p0	= 0,8 bar

-	Konečný navrhovaný tlak systému			pe	= 1,2 bar

-	Otvárací pretlak poistného ventilu			psv	= 1,5 bar

Potrebná veľkosť tlakovej expanznej nádoby:

Vexp, min = ( Ve + Vwr ) x ( pe + 1) / (pe – p0 ) = (1000,0 + 11) x 3,5 / 1,6 = 47,3 l veľkosť expanznej nádoby sa volí 80l

Pre zabezpečenie statického tlaku v sústave - jedná sa o uzatvorený tlakový systém ÚK - bude použitá tlaková expanzná nádoba s gumovým vakom s objemom 2 x 80 l, ktorá musí vyhovovať predpisom EN 13831 . Plniaci pretlak na strane plynu bude 80 kPa. Max. pracovný pretlak PN = 0,15 MPa. Tepelné čerpadlá bude napojené na spoločnú expanznú nádobu s objemom 50 l súlade s normou STN EN 12828. Dimenzia poistného potrubia od zdroja bude DN 20. Expanzné potrubie je vybavený miestnym tlakomerom 0-6 kPa, na ktorom sa vyznačí najnižší plniaci pretlak v studenom stave (50 kPa) a konečný prevádzkový pretlak sústavy. TČ doporučujem napojiť na expanznú nádobu cez rozoberateľný spoj zabudovaným spätným ventilom DN20.

###### 5.2	   NÁVRH POISTNÉHO VENTILU ( STN 13 4309)

Pre zabezpečenie systému navrhujem použiť membránový poistný ventil typu PRESCOR  (Flamco).

Výpočet potrebného minimálneho prierezu sedla poistných ventilov STN 134309:

Qp 	     32

S0  =  -----------  =  -----------------  =  50,8 mm2

(V . K	   0,5 . 1,26

Najmenší geometrický priemer sedla: 	dmin  =  2 . ( S0 . (-1 ) 0,5  =  2 . ( 50.8 . (-1 ) 0,5 = 8,1 mm

Systém bude zabezpečený membránovým poistným ventilom typu WATTS 1/2“ alebo (Flamco) s najmenším priemerom sedla 8,1 mm, ktorý bude osadený na expanznom potrubí. Poistný ventil musí byť namontovaný vo zvislej polohe. Otvárací pretlak poistného ventilu bude 0,15 MPa.

5.3	ÚPRAVA A DOPLŇOVANIE VODY DO SÚSTAVY.

Voda pre plnenie sústavy, resp. dopĺňanie úbytkov zo sústavy musí vyhovovať nielen požiadavkám STN 07 7401, ale aj vnútorným predpisom a smerníc. Vhodne upravená voda zvyšuje hospodárnosť, fukčnú bezpečnosť a životnosť vykurovacích zariadení. Na prívodné potrubie sa zabuduje elektromagnetický upravovač vody typ EZV32, ktorý je navinutý na vstupné potrubie do akumulačného zásobníka.

6.	MERANIE A REGULÁCIA.

Prevádzka strojovne TČ je automatická, bezobslužná s kompletnou reguláciou pre ÚK, na základe vonkajších klimatických podmienok, nastavenej požadovanej teploty. Miestne meranie zabezpečuje vizuálnu kontrolu pri kontrolách obsluhou. Regulačné zariadenie zabezpečujú kompletnú reguláciu TČ, ktoré snímajú a vyhodnocujú parametre teploty na základe požiadaviek a kaskádovité radenie TČ. Ovláda časové riadenie útlmov automaticky odstavenie TČ, resp. jej uvedenie do prevádzky, stanovenie spínania TČ a reguláciu vykurovania podľa vonkajšej teploty.	Silová časť regulácie je riešená samostatnej časti elektro projektu, zabezpečuje investor akcie..

7.	POTRUBIA , ARMATÚRY, TEPELNÉ IZOLÁCIE.

Technologické rozvody potrubí v strojovni budú prevedené z PeX/Al/, NEREZ, OCEĽ budú spájané lisovaním a zváraním. Rozvody studenej vody budú prevedené z plast - hliníkových rúr. Potrubia budú vedené vo vyznačených výškach a spádoch, uložené na stropných závesoch. Odvzdušňovacie zariadenie treba umiestniť vždy na najvyšších bodoch potrubia.

Strojovňa TČ1,2  budú vybavené v potrebnom rozsahu armatúrami, klapkami, spätnými klapkami, filtrami, teplomermi a tlakomermi. Po ukončení montáže sa celý rozvod budú zaizolované s hr. Izolácie 20 mm. Pre spoločné potrubie, kde bude pasívne chladenie, treba použiť kaučukovú izoláciu o hr. 25 mm.

8.	STAVEBNÉ, TLAKOVÉ A TESNOSTNÉ SKÚŠKY

Pri montáži a vykurovacích skúškach je nutné dodržať všetky platné predpisy a normy týkajúce sa tepelných čerpadiel. Po úplnom dohotovení a namontovaní technologického zariadenia treba pred uvedením do prevádzky podrobiť skúškam. Skúšky zariadenia sa prevedú podľa STN 06 0310, čl.131-143. Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa vykonajú nasledovné skúšky:

- Stavebná skúška – sa zisťuje, či celkové prevedenie a použitý materiál zodpovedá predloženým požiadavkám projektovej dokumentácie a kontroluje sa pripravenosť k tlakovým skúškam ( funkcia odvzdušňovania a odkalenia, správnosť uloženia potrubia a spádovanie, možnosť tepelnej dilatácie, správnosť údajov vyrazených na tlakových častiach potrubia).

- Tlaková skúška pevnosti – sa prevádza kvapalinou za studená, keď sa natlakuje na 1,2 násobok prevádzkového tlaku, v našom prípade sa jedná o natlakovanie na 2 atm.

- Tlaková skúška tesnosti – v našom prípade sa prevádza naraz so skúškou pevnosti. Tlaková skúška pevnosti a tesnosti sa prevedie vlastným médiom - vodou. Po postupnom natlakovaní systému sa kontrolujú závitové spoje. V prípade netesnosti treba tlakovú skúšku po odstránení chyby znovu zopakovať. Súčasne treba zabezpečiť prvú skúšku vykurovania, bude trvať 24 h.

Skúšky zariadenia sa potvrdia zápisom stavebného dozoru, zapísaním do denníka, skúšky prebehli bez Závad.

# KATEGORIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA 508/2009 Z.z.

Technickými zariadeniami technologickej časti strojovne sú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,  nasledovné navrhované zariadenia:

- membránová expanzná nádoba vykurovacieho systému objem 1X150l, prevádzkový pretlak 0,6 MPa – bezpečnostný súčin 150 –technické zariadenie I. A.b1,

# ZÁVER

Navrhnuté TČ budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich prevádzku a údržbu podľa technickej dokumentácie dodanej jednotlivými výrobcami. Realizačný projekt nenahrádza výrobnú dielenskú dokumentáciu dodávateľa. Požiadavky ÚK na nadväzujúce profesie boli riadne odovzdané spracovateľom jednotlivých častí realizačnej projektovej dokumentácie. Pri zámene jednotlivých technologických prvkov treba prihliadať na výstupné parametre, aké boli navrhnuté a dodržať navrhnutý systém.

# Text boxes

NÁZOV AKCIE

VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH

Časť dokumentácie / Part of Documentation

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Profesia ~ Prevádzková jednotka / Profession ~ P. Unit

ÚK STROJOVŇA S TEPELNÝM ČERPADLAMI

OZE – TEPELNÝ ZDROJ